技术需求书

一、招标范围

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效絮凝沉淀池 | Q=50m3/h 成套设备 | 1 | 详见技术规范 |
| 2 | 玻璃钢尾水储罐 | 有效容积40m³ | 2 | 详见技术规范 |

二、水质要求

2.1 进水水质

园区电镀废水处理系统第二类污染物接管标准

| 序号 | 指标 | 单位 | 接管标准 | 排放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物SS | mg/L | 50 | 企业总排口 |
| 2 | 石油类 | mg/L | 5.0 |  |
| 3 | 总氰化物（以CN－计） | mg/L | 0.5 |  |
| 4 | 总磷 | mg/L | 3 |  |

2.2 出水水质

园区电镀废水处理系统排放标准

| 序号 | 指标 | 单位 | 接管标准 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物SS | mg/L | 10 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002) 一级A标准 |
| 2 | 总磷 | mg/L | 0.5 |  |
| 3 | 石油类 | mg/L | 1.0 |  |
| 4 | 总氰化物（以CN－计） | mg/L | 0.5 |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

三、标准规范

水处理工艺和管道设备制造和材料符合下列标准和规定的最新版本的要求（不限于此）：

《钢制焊接常压容器技术条件》 JB2880-1981

《水处理设备技术条件》 JB/T2932-1999

《水处理设备油漆、包装技术条件》 ZBJ98003-1987

《水处理设备原材料入厂检验》 ZBJ98004-1987

《化工设备、管道防腐施工及验收规范》 HGJ229-1991

《水处理设备性能试验总则》 GB/T13922.1-1992

《水处理设备性能试验设备》 GB/T3922-2011

四、技术规范

4.1 高效絮凝沉淀池

处理水量不小于Q=50m3/h，配套的进水泵、风机、配电控制柜等，与外系统的分界为进水口、出水口、排污口法兰并配套反法兰，进水为重金属废水，需考虑相应的防渗漏和废液处置和收集装置。

参数表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合反应系统 | 最少两级反应，整体采用304不锈钢材质 | 套 | 1 |
| 2 | 药剂配置、投加系统 | 包括控制单元、投加单元，计量泵需采用变频调节，一用一备。投加药剂为PAC、PAM、重金属捕捉剂等 | 套 | 1 |
| 3 | 电气及自控系统 | 电器柜主要元器件为西门子、ABB、施耐德，PLC品牌为西门子、AB、GE，10寸以上触摸屏。 | 套 | 1 |
| 4 | 污泥脱水压滤装置 | 采用板框压滤，泥饼直接入运输车内。 | 套 | 1 |
| 5 | 进水泵 | Q=25m3/h，扬程根据现场定，采用变频调节。 | 套 | 2 |
| 6 | 配套仪表 | 超声波液位计 1台 就地磁翻板液位计 1台 进水电磁流量计 1台 PH计 1台 温度计 1台 品牌要求：选择进口或国产优质品牌 | 套 | 1 |
| 7 | 配套管道、阀门、电缆等 |  | 套 | 1 |

4.2玻璃钢尾水储罐

玻璃钢尾水储罐装置参数表

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 2台 |
| 2 | 规格 | D3010×5410mm |
| 3 | 材质 | 玻璃钢 |
| 4 | 工作压力MPa（G） | 常压 |
| 5 | 工作介质温度 ℃ | 室外放置 |
| 6 | 配套阀门 | 1套 不锈钢阀门 |
| 7 | 单台处理额定流量m³/h | 25 |
| 8 | 配套仪表 | 超声波液位计 1台 就地磁翻板液位计 1台 品牌要求：选择进口或国产优质品牌， |
| 9 | 接口尺寸 | 见附图 |